## Hoja 1
ICF060 | Ud |  | Fancoil mural, sistema de dos tubos.
Fancoil mural, sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 2,04 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 4,65 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,351 m³/h, caudal de aire nominal de 440 m³/h y potencia sonora nominal de 54 dBA, con válvula de tres vías con bypass (4 vías), con actuador. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt42fth400c |  | Ud |  | Fancoil mural, sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 2,04 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 4,65 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,351 m³/h, caudal de aire nominal de 440 m³/h y potencia sonora nominal de 54 dBA. | 1 | 660.29 | 660.29
mt42vsi010ab |  | Ud |  | Válvula de tres vías con bypass (4 vías), con actuador; incluso conexiones y montaje. | 1 | 104.51 | 104.51
mt37sve010b |  | Ud |  | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". | 2 | 6.89 | 13.78
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 778.58
2 |  |  |  | Mano de obra
mo005 |  | h |  | Instalador de climatización. | 3.566 | 17.64 | 62.9
mo104 |  | h |  | Principiante de instalador de climatización. | 3.566 | 10.99 | 39.19
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 102.09
3 |  |  |  | Herramientas
|  | % |  | Herramientas | 2 | 880.67 | 17.61
Coste de mantenimiento decenal: $ 251,52 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 898.28